## Sheet1
项目号 | 项目名称 | 反馈工厂 | Offer | 柜型 | 区域 | 填表日期 | 月份 | 生产完成日期 | 填表人 | 问题来源 | 项目状态 | CCMP | 柜号 | 问题描述 | 影响台数 | RCA1 | RCA2 | RCA3 | RCA4 | RCA5 | 供应商名称 | CP/CS件 | 元器件物料号/型号 | 保护序列号 | SOC | 围堵措施 | 预防措施 | 原因分析 | 销售易case | BFOcase | 不良品是否退回 | 不良品无法退回的原因
V-2306588-2-01 | 山东太古飞机维修新厂区项目（一期）8号航材库 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 山东 | 2024-02-29 | 2月 | 2023-04-04 | 宋林 | 客户发现 | 正式投运 | YES | H23 | 客户反馈有一台PM2100表计后台信息丢失了，现场显示正常。 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 通讯功能错误 | Meter | PM2125 | 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 | / | PMM-PM2125C2DI2RO | / | Major(B) | 补寄物料 |  |  | 240301-00407 | 107732291 | 是 | 待退回
V-2206159-2-03 | 仅发货-天津地铁11号线40.5kV开关柜-雪莲南站 | AVXE | WSG2.0 | WSG2.0 | 天津 | 2024-02-29 | 2月 |  | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | 212 | 现场反馈上公园西路站今天调试发现212柜p143保护面板指示灯内部损坏，通讯板损坏型号P14331BFAMC468Z序列号138219147 故障视频见微信群 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | Relay | P143 | 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 | / | RL-P14331BFAMC468Z | 138219147 | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | 否
V-2004372-2-01 | 河南天池抽水蓄能电站项目 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 河南 | 2024-02-29 | 2月 | 2022-05-05 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | wu | 9个闭锁电磁铁坏了，他希望能多发几个备用 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | HVX | 闭锁电磁铁 | AVXP | / | 断路器订单号2005883062-10-008 | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | /
V-2307178-2-01 | 华为框架南宁区域项目 | AVXE | PIX12 | PIX-1900 | 广西 | 2024-02-22 | 2月 | 2023-11-01 | 彭湛 | 售后发现 | 调试 | NO | 1AH1 | 现场耐压测试时发现1AH1带电显示A相不亮 | 1 | Supplier | OG-Supplier | 状态显示错误 | 带电显示器 | A相不亮 | 厦门市百岗电气有限公司 | / | VI-BCVD9-Q | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | 还未更换下来
V-2306994-2-01 | 中芯国际南方12英寸晶圆代工生产线项目-P3厂房柴发段 | AVXE | GM AirSeT | GMA_24 | 上海 | 2024-02-01 | 2月 | 2023-09-28 | 郭振华 | 售后发现 | 送电后 | NO | MVE-31G MVG-31D | 气压表 通讯，压力、密度数据异常，正常应该为1300多，实际返回数据为3000多。1300/10000-0.1(上海标准大气压)=0.03Mpa | 2 | Supplier | OG-Supplier | 通讯功能错误 | 压力表 | / | 朗松珂利（上海）仪器仪表有限公司 | / | 2KL.379.223V |  | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 是 | 待退回
V-2306929-2-01 | Digital Edge Bupyeong - Incheon - Digital Edge DC (Korea) | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 亚洲 | 2024-02-21 | 2月 | 2023-11-08 | 马晓方 | 客户发现 | 调试 | YES | MVT-A1-03 | V-2306929 韩国数据中心项目，现场反馈：柜号：MVT-A1-03 断路器关门连锁失效的问题，断路器离开试验位置后门还可以打开。 | 1 | Customer | Customer Application | 误操作 | / | / | / | / | / | / | Minor(C) | 现场纠正 | / | 初步判断是客户现场操作，在断路器处于非工作位置时，将断路器室门关闭，导致门板变形。 | 240301-00564 | 107732710 | 否 | /
V-2306741-2-01 | 腾讯TB仪征3.2 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 广东 | 2024-02-20 | 2月 | 2023-05-02 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | BH06 | 一台P3U20 保护蓝屏，如附图 WX220140003 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 状态显示错误 | Relay | P3 | 上海施耐德电气电力自动化有限公司 | / | RL-P3U20-5AAA3AC | WX220140003 | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 是 | /
V-2306691-2-03 | 楚兴电子产品一期扩展项目（框架项目）123-动力厂房2 | AVXE | PIX12 | PIX-1900 | 湖北 | 2024-02-19 | 2月 | 2023-07-31 | 孔德豪 | 售后发现 | 安装 | NO | 无 | 一个带电显示器A相一直不亮 | 1 | Supplier | OG-Supplier | 状态显示错误 | 带电显示器 | A相不亮 | 厦门市百岗电气有限公司 | / | VI-BCVD9-Q |  | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | 还未更换下来
V-2206323-2-05 | 电子信息产业园配套项目10KV变电站工程（青岛芯恩10kV-1057a配电间） | AVXE | PIX12 | PIX-1900 | 山东 | 2024-02-26 | 2月 | 2023-05-09 | 肖忠杰 | 客户发现 | 正式投运 | YES | V-2206323-2-05-MV206C | V-2206323-2-05-MV206C屏幕白屏，保护料号RL-P3U30-5AAA2BDAC，编号WX231540017 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 状态显示错误 | Relay | P3 | 无锡普洛菲斯电子有限公司 | / | RL-P3U30-5AAA2BDAC | WX231540017 | Major(B) | 补寄物料 | / | / | 240229-01027 | 107701528 | 否 | 2/28 即将退回
V-2206238-2-01 | 安彩高科中硼硅药用玻璃电源项目 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 河南 | 2024-02-20 | 2月 | 2023-01-03 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | 无 | 一台柜子的断路器触臂温度显示异常 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 状态显示错误 | HVX | 测温传感器 | AVXP | / | 2006629772-20-003 | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | /
V-2206139-2-05 | 怀来合盈金融数据产业园项目地块三中建大成总包 | AVXE | PIX12 | PIX12 Plus | 河北 | 2024-02-26 | 2月 | 2022-12-17 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | 1YJPDO2 | 一台P343运行中A相CT缺相导致差动跳闸，客户要求分析原因 NO.39818475 P34331RALMCB58M | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | Relay | P343 | 无锡普洛菲斯电子有限公司 | / | RL-P34331RALMCB58M | 39818475 | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | /
V-2205951-2-01 | 西安宜家荟聚中心综合体项目(1#用户开关站) | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 陕西 | 2024-02-19 | 2月 | 2022-10-31 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | 3G6 4G1 | 3G6出线柜4G1进线柜不能合闸闭锁电磁铁损坏拆 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | HVX | 合闸闭锁电磁铁 | AVXP | / |  |  | Major(B) | 补寄物料 | / | / | / | / | 否 | /
V-2205714-2-01 | 农副产品物流中心二期10KV变配电工程 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 浙江 | 2024-02-18 | 2月 | 2022-06-25 | 唐建华 | 客户发现 | 正式投运 | YES | H1-01 | 现场进线隔离柜燃弧事故客户要求提供材料及维修恢复； | 10 | Customer | Customer Application | 环境/系统 | 电缆室燃弧 | / | / | / | / | / | Major(B) | 补寄物料 | / | 燃弧柜退回分析，没有发现有绝缘件缺陷及相间距和相对地距离满足要求，推测原因可能有外部因素、环境湿度（加热器工作异常）、表面积尘、或异物（小动物）进入至带电隔室。 | 240229-01157 | 107702079 | 否 | /
V-2190005-2-03 | 三澳项目1,2号机组LOT64核岛中压开关柜 | AVXE | PIX12 | PIX-NPP | 浙江 | 2024-02-19 | 2月 | 2023-05-10 | 庄兆峰 | 售后发现 | 调试 | NO | / | 15台转运车的左右导轨切边尺寸错误，导致转运车无法锁定 | 15 | Supplier | OG-Supplier | 尺寸错误 | 转运车导轨切边尺寸错误 | / | 厦门福鑫耀工贸有限公司 | / | NP810033038R02 |  | Critical（A） | 补寄物料 | / | / | 240228-01610 | 107675449 | 否 | /
V-2105161-2-05 | 舜宇新基地三期项目 | AVXE | PIX12 | PIX2.0 | 浙江 | 2024-02-26 | 2月 | 2023-06-19 | 唐建华 | 客户发现 | 正式投运 | YES | 1H11 | 客户开关无法合闸； | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | HVX | 合闸闭锁电磁铁 | AVXP | / | CHD8000204R0102 | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | 240228-01674 | 107675888 | 否 | /
V-2104769-2-01 | 三峡东岳庙数据中心建设项目（一层） | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 湖北 | 2024-02-28 | 2月 | 2021-07-22 | 孔德豪 | 客户发现 | 送电后 | YES | 1F-1B-G05 | 1F-1B-G05柜PMBOX网口2故障；客户要求原因分析和处理办法 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 元器件内部故障 | PMBOX | 网口故障 | 上海施耐德电气电力自动化有限公司 | / | CPU-HMIPSOH552D18 | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | 240301-00598 | 107732814 | 否 | /
V-2104676-2-02 | 云计算研究开发及数据交互中心项目（普高仓储项目一期改造工程） | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 江苏 | 2024-02-21 | 2月 | 2021-05-04 | 孔德豪 | 售后发现 | 送电后 | NO | -A1-AK6 | 一台P127的开入量异常 no.3966000 | 1 | Supplier | IG-Supplier | 开入量错误 | Relay | P127 | 无锡普洛菲斯电子有限公司 | / | RL-P127BA1W1D3--0 | 3966000 | Major(B) | 补寄物料 | 更换光耦元器件供应商 | 光耦铜离子游离 | / | / | 否 | /
V-2004099-2-02 | 福建申远新材料有限公司二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 - 区域变电所一 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 福建 | 2024-02-27 | 2月 | 2020-11-20 | 曾科 | 客户发现 | 正式投运 | YES | H190J+SGM01-11, H190J+SGM01-15 | 客户反馈现场两台P241保护时不时重启，要求安排专业技术人员带着新装置现场排查问题和更换。 | 2 | Supplier | IG-Supplier | 其他功能失效 | Relay | P241 | 上海施耐德电气电力自动化有限公司 | / | RL-P241311E2MC8 | / | Major(B) | 补寄物料 | / | / | 240229-01078 | 107701685 | 否 | 现场已正式投运，需要等停电窗口
V-1903870-2-08 | 百度云计算（徐水大王店）中心一期项目之高压柜供应工程D3模组 | AVXE | PIX12 | PIX-12 | 河北 | 2024-02-19 | 2月 | 2021-07-01 | 袁荣涛 | 客户发现 | 正式投运 | YES | 3-2AH2 | 现场季度巡检时接客户反馈：3#模组3-2AH2开关柜保护装置BI12、BI13开入量节点损坏，目前保护装置还是剩余2个备用开入节点，客户计划在今年3月份年度停电检修期间更换此台保护装置，要求我司提供P3保护装置1台， | 1 | Supplier | IG-Supplier | 开入量错误 | Relay | P3 | 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 | / | RL-P3U30-5AAA3BCAC |  | Major(B) | 补寄物料 | / | / | 240229-01097 | 107701797 | 是 | /